## Преимущества для покупателя

№ спецификации продукта Chevron 227020 (№ Листка безопасности 10683)

Chevron HTF E 100

Chevron HTF E 100 – высококачественный однофазный концентрат этиленгликоля, используемый в теплопроводном оборудовании либо в качестве промышленной охлаждающей жидкости/антифриза. Эта жидкость не содержит кремнекислых солей и специально разработана, чтобы минимизировать отложение осадка, который снижает теплопроводность.  Необходимо разбавлять данный продукт перед применением, кроме тех случаев, когда он используется для регулировки температуры замерзания.

Жидкости серии Chevron HTF E нельзя применять в дизельных грузовиках или нестационарном оборудовании для тяжелых условий работы!

№ спецификации продукта Chevron 227946 (№ Листка безопасности 10685)

Chevron HTF E 105

Chevron HTF E 105 – уже готовая к применению смесь из жидкости Chevron HTF E 100 и обессоленной воды в концентрации 50/50. Используйте данный продукт, когда уверены, что достигнута оптимальная температура замерзания, и предусмотрена защита от переливания кипящей жидкости.

#### Применение

Жидкости Chevron HTF E содержат промышленные охладительные жидкости для тяжелых условий работы, производимые на основе этиленгликоля, и теплоноситель. Пакет присадок в этих продуктах специально разработан для защиты меди, латуни, припоя, стали, чугуна и других металлов, которые обычно используются для промышленных  охлаждающих и отопительных систем. Данная жидкость также рекомендуются для наиболее часто используемых эластомеров и пластмасс, которые применяются в производстве промышленного оборудования, работающего в тяжелых условиях. Жидкости Chevron HTF E также совместимы с имеющимися в продаже пакетами присадок. Для того чтобы снизить пенообразование до минимума во время эксплуатации оборудования, в данные жидкости добавлен ингибитор пенообразования.

Жидкости Chevron HTP E рекомендуется для использования в качестве охладительных жидкостей и антифризов в стационарных двигателях, эксплуатируемых в газообрабатывающих, ирригационных, энергетических системах, а также в нефтедобывающем оборудовании и транспортабельных воздушных компрессорах.

Жидкости серии Chevron HTF E нельзя применять в дизельных грузовиках или нестационарном оборудовании для тяжелых условий работы!

Жидкости Chevron HTF E предотвращают замерзание охлаждающих систем в зимнее время, перегрев их в летний период и коррозию в течение всего года. Обширные испытания как в лабораторных, так и полевых условиях доказали большую эффективность использования жидкостей Chevron HTF E в теплопроводных системах по сравнению с солевыми растворами и смесями воды с гликолем, в которые не добавлялся пакет ингибиторов. Применение таких жидкостей снижало расходы на техническое обслуживание и улучшало теплопроводность системы. Охладительные жидкости Chevron HTF E также рекомендуются для использования в качестве теплопроводных жидкостей в путевых подогревателях на трубопроводах. В таких подогревателях нагретая жидкость циркулирует вокруг трубопровода, поднимая температуру вещества, которой поставляется через этот трубопровод. Это необходимо для того, чтобы контролировать реакции в данном веществе либо улучшать его прокачиваемость.

Жидкости Chevron HTF E могут также использоваться в качестве теплопроводной жидкости в снегооттаивающем оборудовании, погрузочных платформах, на автострадах, аэродромах, а также в качестве охладительной жидкости на ледовых катках и кондиционирующих системах.

Жидкости Chevron HTF E отвечает всем требованиям Министерства сельского хозяйства США к змеевикам холодильников, работающим на мясокомбинатах под надзором федеральной инспекции при условии, что температура нагнетаемого воздуха в змеевиках не будет превышать 50С. Однако жидкости Chevron HTF E должны, обязательно, использоваться только в том оборудовании, в котором исключен непосредственный или косвенный контакт с пищевыми продуктами.

Внимание: Нельзя применять данные жидкости для предотвращения замерзания питьевой воды!

## Свойства

Chevron HTF E – однофазные жидкости на основе этиленгликоля, смешанного с высококачественными пакетами присадок. Они не содержат кремнекислых солей и специально разработаны для стационарного оборудования. Жидкости предотвращают пенообразование, а также ржавление и коррозию меди, латуни, припоя, стали и чугуна. Они смешиваются с качественной чистой водопроводной водой, не повреждают фильтры на охлаждающих системах и совместимы с дополнительными присадками. Жидкости Chevron HTF E  не содержат ни солей азотистой и кремниевой кислот, ни аминов.

Дополнительные преимущества

При эксплуатации жидкости Chevron HTF E имеют и обеспечивают следующие свойства оборудования:

- Отличная теплопроводность

- Лучшая защита от пенообразования

- Эффективное предотвращение коррозии латуни, меди, припоя, стали и чугуна

- Безопасны для алюминия, так как не содержат буры

- Не содержат ни солей азотистой и кремниевой кислот, ни аминов

- Могут смешиваться с качественной чистой водопроводной водой

- Не вредны для фильтров в охлаждающих системах

- Совместимы с дополнительными присадками для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях

- Если жидкость не использовалась, она полностью биоразлагаема.

Рекомендации и одобрения

Жидкости Chevron HTF E отвечают или превосходят требования для:

- стационарного оборудования Waukesha

- стационарного оборудования Caterpillar

- стационарного оборудования Cummins

Рекомендации по применению

Рекомендуется разбавлять жидкость Chevron HTF E100 водой в пропорции 50/50. Если используются другие концентрации раствора, процентное содержание в нем ингибиторов изменяется, поэтому перед использованием протестируйте получившуюся смесь, чтобы убедиться, что уровень ингибиторов в ней достаточен для эксплуатации оборудования. В таблице ниже указаны характеристики различных концентраций раствора. Жидкость Chevron HTF E 105 готова к применению, и никакого дополнительного смешивания с водой не требуется.

Температура кипения и замерзания жидкости Chevron HTF E 100:

Рекомендуемые концентрации раствора

| Точка кипения, 0С (при давлении на крышку в 15 фунтов) 50% (1 части антифриза/1 часть воды) | 126,7 |
| --- | --- |
| Точка замерзания, 0С 30% (3 части антифриза/7 частей воды) 40% (2 части антифриза/3 части воды) 50% (1 часть антифриза/1 часть воды) 60% (3 части антифриза/2 части воды | -15,5 -24,4 -37,2 -52,2 |

В течение эксплуатации жидкостей Chevron HTF E необходимо периодически пополнять уровень ингибиторов в них. Для определения необходимого уровня ингибиторов в жидкости и контроля за ним руководствуйтесь рекомендациями производителя оборудования.

Примечание

- Для оптимальной защиты от замерзания, закипания и коррозии рекомендуется 50-процентный раствор Chevron HTF E 100 (1 часть антифриза/1 часть воды). Для максимальной защиты от замерзания в экстремально холодном климате можно использовать 60-процентный раствор (3 части антифриза/2 части воды). Концентрации выше 67% не рекомендуются.

- При введении в раствор дополнительных присадок либо при смене охлаждающей системы руководствуйтесь рекомендациями производителей оборудования (OEM). Всегда утилизируйте отработанный антифриз в соответствии с местными и федеральными нормами и правилами.

- Так как жидкости Chevron HTF E не содержать силиконовых соединений, срок их хранения составляет не менее 5 лет без образования силиконового и другого осадка.

Данные типовых испытаний

Chevron HTF E 100

| № Спецификации Продукта Chevron (CPS) |  | 227020 |
| --- | --- | --- |
| № Данных по Безопасности Материала (MSDS) |  | 10683 |
| Цвет |  | Розовый |
| Удельная плотность при 600F |  | 1,130 |
| Точка замерзания, 0С1 | ASTM D 1177 | -34 |
| pH2 | ASTM D 1287 | 10,5 |
| Запас щелочности3 | ASTM D 1121 | 12,0 |
| Содержание солей кремневой кислоты, %4 |  | нет |

1В растворе с концентрацией воды 50% от объема смеси.

2В растворе с водой в концентрации 1:2

3Непосредственно после поставки продукта

4Например, безводные силикаты щелочных металлов.

Лабораторное испытание Chevron HTF E 100 по стандарту ASTM D 1384

|  | Ограничения по ASTM | Потеря веса, мг на образец |
| --- | --- | --- |
| Медь | 10 макс. | 3 |
| Припой | 30 макс. | 2 |
| Латунь | 10 макс. | 4 |
| Сталь | 10 макс. | 0 |
| Железо | 10 макс. | 1 |
| Алюминий | 30 макс. | 6 |

Хранение и перевозка

Рекомендации по хранению и перевозке содержатся в Листке безопасности данного материала. Получить информацию по продукту и узнать наличие его на складе вы можете по телефону +1 866 688 8890.